MEMORIA TECNICA DE DISEÑO

SISTEMA DE AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

15,2 kW

C/ Real 61, Manzanal de Arriba (Zamora)

CONTENIDOS

1	OBJETO	3

2	TITULAR DE LA INSTALACIÓN	3

3	EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES	3

4	LEGISLACIÓN APLICABLE	4

5	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	5

5.1	DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES	5

5.2	CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y RESULTADO DE LAS SIMULACIONES	5

6	CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA	6

6.1	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN	6

6.2	DESCRIPCIÓN DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO. PANELES SOLARES	6

6.3	CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR	7

6.4	ESTRUCTURAS	9

7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10

7.1	IMPLANTACIÓN	10

7.2	ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN	12

7.3	LINEAS DISTRIBUIDORAS Y CANALIZACIONES	13

7.3.1	CIRCUITO DE CORRIENTE CONTINUA	13

7.3.2	CIRCUITO DE CORRIENTE ALTERNA	16

7.4	PROTECCIONES	19

7.4.1	PROTECCIONES CORRIENTE CONTINUA	19

7.4.2	PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNA	20

7.4.3	CONDUCTORES DE PROTECCIÓN	23

7.5	PUNTO DE CONEXIÓN	23

7.5.1	PUNTO DE CONEXIÓN	23

8	CÁLCULO DEL AUTOCONSUMO	24

9	PRESUPUESTO	25

10	ANEXOS	26

10.1	Anexo I – Vista 3D	26

10.2	Anexo II – Vista general	26

10.3	Anexo III – Esquema unifilar	26

# ANTECEDENTES

El futuro tiende hacia un mayor uso de las energías renovables, y eso se traduce en planes para el año 2020 en el que su peso aumentará, aunque la cuantía de ese incremento también vendrá dada por la situación económica de cada zona del planeta. La otra senda de futuro es el ahorro energético. Por ejemplo, la Unión Europea tiene como objetivo obtener el 20% de su energía a través de fuentes renovables, así como reducir su consumo de energía otro 20%, y establece un Plan de Acción Nacional en materia de Energía Renovables para cada estado miembro, el PANER.

El PANER analiza dos posibles escenarios para 2020, uno denominado “de referencia” y otro “de eficiencia energética adicional”. En este último, se prevé que las energías renovables en España aumenten un 6,34% de media anual, aportando cerca de 152.000 GWh en 2020 y un porcentaje de generación eléctrica próximo al 40%, correspondiendo a la solar fotovoltaica el 3,6%. Dicho documento estima que la contribución fotovoltaica será de 14.316 GWh en 2020, con una potencia acumulada total de 8.367 MW. Un 67% de ella se correspondería con instalaciones fijas en edificaciones. El PANER augura una mayor penetración a partir de 2015 en sistemas para autoconsumo de energía conectados a la red de distribución y asociados a suministros existentes, según se vaya alcanzando la paridad del coste de generación solar con el precio de la electricidad para el consumidor.

ÁMBITO NACIONAL

El Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020 prevé que para el año 2020la participación de las energías renovables sea del 22,7% sobre la energía final. El mayor desarrollo de las fuentes renovables en España correspondería a las áreas degeneración eléctrica, con una previsión de la contribución de las energías renovables a la generación bruta de electricidad del 42,3% en 2020. Este objetivo está 2,7 puntos por encima del europeo.

Si se habla solo de energía solar fotovoltaica, el reto principal radica en seguir mejorando la tecnología para reducir costes, acercándose de esa forma a la paridad de red, y la integración técnica en la red. En el plano normativo, el objetivo debe ser eliminar barreras burocráticas y administrativas. El sector eléctrico camina hacia un modelo distribuido y hacia el autoconsumo.

Para el caso particular de la energía solar fotovoltaica, España goza de una

ubicación geográfica privilegiada, con una potencia instalada actualmente que la sitúa

en los primeros puestos en el ranking mundial.

Por otro lado, con fecha de 10 de octubre de 2015, se aprueba el Real Decreto

900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas,

técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con

autoconsumo y de producción con autoconsumo.

ÁMBITO LOCAL

Queda claramente identificada la necesidad de reducir la dependencia

energética del archipiélago Canario y del conjunto del estado a la vez que es

necesario reducir las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

El Cabildo de Gran Canaria contempla, como objetivo estratégico y garantía

de futuro para las generaciones actuales y venideras, el desarrollo de la isla dentro de

un marco de Sostenibilidad. Prueba de ello es la puesta en marcha de iniciativas que

ayuden a conseguir tal desarrollo y aportar su concurso al desarrollo de Gran Canaria

y de todo el Archipiélago. El modelo energético propuesto y objetivo para la isla

sostiene uno de los grandes retos sobre el pilar de la implementación de energías

renovables y la búsqueda del ahorro y la eficiencia energética.

Dentro de la generación distribuida, la producción para autoconsumo se

presenta como la principal vía de desarrollo de este cambio de modelo. Se trata de

llevar la generación embebida a su máximo exponente, donde el productor es a la vez

consumidor de esa energía. Este cambio de filosofía no quiere decir que consuma

exclusivamente la energía que produce, ni tampoco implica que se realice una

actividad económica como productor, sino que el consumidor puede seguir

conectado a la red y se producen intercambios de energía que se pueden regular de

distintos modos. Se define la energía auto-consumida como aquella que se consume

a través de generación local.

Particularizando para las instalaciones del Cabildo localizadas en la calle Pérez

Galdós 53 y su consumo energético aproximado de unos 58.921 kWh anuales, se

verá aumentado por las inminentes reformas de la instalación y la ampliación de las

actividades a desarrollar en ellas. Por ello, se desprende la necesidad de reducir la

factura eléctrica de mediante el ahorro energético y aprovechando el marco

normativo, fomentar la implantación de sistemas propios generadores de energía que

permitan el autoconsumo eléctrico a partir de energías renovables.

En línea con todo lo anteriormente expuesto, se ha solicitado a los técnicos que

suscriben la redacción del presente proyecto.

# OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del proyecto es doble:

Este proyecto tiene por objeto definir de manera detallada el diseño de la instalación

de una planta fotovoltaica en de autoconsumo en las instalaciones del Cabildo de

Gran Canaria, localizadas en la parcela de la Calle Pérez Galdós 53, que comprende:

 Diseño de la instalación fotovoltaica.

 Diseño e instalación de la infraestructura eléctrica interior a la planta

fotovoltaica de corriente continua.

 Diseño e instalación de la infraestructura eléctrica de Baja Tensión.

 Diseño e instalación de la infraestructura eléctrica de conexión con las

instalaciones.

El fin perseguido es diseñar una planta solar fotovoltaica, dotar a las instalaciones del

Cabildo de cierto grado de autoabastecimiento energético, reduciendo así el

consumo combustibles fósiles, contribuyendo con los compromisos de política

energética con el correspondiente beneficio ambiental y social por el ahorro de

emisiones contaminantes.

Por otro lado, el objeto del documento es ser el documento técnico madre para

solicitar a los Organismos Oficiales competentes (Consejería de Industria, Comercio y

Nuevas Tecnologías, Ilmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Exmo.

Cabildo Insular de Gran Canaria) la autorización administrativa correspondiente y

legalización de las instalaciones que permitan su ejecución.

El cálculo de cargas de la cubierta del edificio, se realiza en el documento "INFORME

TÉCNICO SOBRE IDONEIDAD DE CUBIERTA EN EDIFICIO PEREZ GALDÓS 53",

realizado por la Ingeniera Industrial Doña Carmen María Pulido González, colegiada

1.174.

3.- PETICIONARIO

El peticionario del presente proyecto es el CONSEJO INSULAR DE LA

ENERGÍA.

Los datos identificativos de la empresa se enumeran a continuación:

Peticionario: CONSEJO INSULAR DE LA ENERGÍA

CIF: V-76257757

Domicilio Social: Avenida de la Feria 1.

Término Municipal: Las Palmas de Gran Canaria

CP: 35012

Provincia: Las Palmas

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS ORIENTAL

El objeto del visado: La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo.

La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable.

Firmado electrónicamente por el C.O.I.I.C.O.

VISADO Nº GC93506/02

FECHA 27-11-2017

Pag. 7 de 506

MARÍAHERRERA-INGENIERAINDUSTRIAL

PLANTA FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO, 36 KW, EN C/ PÉREZ GALDÓS 53.

CABILDO DE GRAN CANARIA.

MEMORIA DESCRIPTIVA Página 8 de 43

4.- REGLAMENTACIÓN

Para la redacción del presente proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente

reglamentación:

 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002 por el que se aprueba el nuevo

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas

Complementarias (ITC) BT01 a BT 51.

 Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la

clasificación de los productos de construcción y de los elementos

constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia

frente al fuego.

 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código

Técnico de la Edificación.

 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código

Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de

marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con

discapacidad.

 ORDEN de 16 de abril de 2010, por la que se aprueban las Normas

Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de

Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Distribuidora Eléctrica del Puerto de La

Cruz, S.A.U., en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias.

 Decreto 141/2009, 10 noviembre, por el que se regulan la autorización

conexión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la

comunidad autónoma de canarias.

 LEY 2/2011, de 26 de enero, por la que se modifican la Ley 11/1997, de 2 de

diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario y la Ley 19/2003, de 14

de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las

Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias.

 Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros

retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo

específico para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas

eléctricos de los territorios no peninsulares.

 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables,

cogeneración y residuos.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS ORIENTAL

El objeto del visado: La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo.

La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable.

Firmado electrónicamente por el C.O.I.I.C.O.

VISADO Nº GC93506/02

FECHA 27-11-2017

Pag. 8 de 506

MARÍAHERRERA-INGENIERAINDUSTRIAL

PLANTA FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO, 36 KW, EN C/ PÉREZ GALDÓS 53.

CABILDO DE GRAN CANARIA.

MEMORIA DESCRIPTIVA Página 9 de 43

 Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones

administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de

energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión

a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña

potencia. (si procede).

 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el

Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la

Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales;

modificaciones por ley 54/2003, de 12 de diciembre, en reforma del marco

normativo de la prevención de riesgos laborales.

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo

eléctrico, y resto de normativa aplicable en materia de prevención de riesgos.

 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la

utilización de lugares de trabajo, que adopta la norma UNE 12464. Raee: Real

decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y

la gestión de sus residuos.

 Rohs directiva 2002/95ce: restricciones de la utilización de determinadas

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

 Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de

requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la

energía.

 Norma UNE 72112 tareas visuales. Clasificación.

 Norma UNE 72163 niveles de iluminación. Asignación de tareas.

 Norma UNE-EN 60617: símbolos gráficos para esquemas.

 Norma UNE-EN 60439-4/A1 Requisitos particulares para conjuntos para obras

(CO) símbolos gráficos para esquemas.

 Norma UNE 21144-3-2: cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible.

Parte 3: secciones sobre condiciones de funcionamiento. Sección 2:

optimización económica de las secciones de los cables eléctricos de potencia.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS ORIENTAL

El objeto del visado: La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo.

La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable.

Firmado electrónicamente por el C.O.I.I.C.O.

VISADO Nº GC93506/02

FECHA 27-11-2017

Pag. 9 de 506

MARÍAHERRERA-INGENIERAINDUSTRIAL

PLANTA FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO, 36 KW, EN C/ PÉREZ GALDÓS 53.

CABILDO DE GRAN CANARIA.

MEMORIA DESCRIPTIVA Página 10 de 43

 UNE 20.324: grados de protección proporcionados por las envolventes

(código IP).

 -UNE 20460-7-712 Instalaciones eléctricas en edificios. Reglas para las

instalaciones y emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar

fotovoltaica (PV).

 UNE 21.027: cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores o

iguales a 450/750v.

 UNE 21.030: conductores aislados cableados en haz de tensión asignada

0,6/1 kv, para líneas de distribución y acometidas.

 UNE 21.123: cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada

0,6/1 kv.

 UNE 21.150: cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma de

etileno-propileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastómero

equivalente de tensión nominal 0,6/1 kv.

 UNE 21.1002: cables de tensión asignada hasta 450/750 v con aislamiento de

compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos.

Cables unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.

 UNE-EN 50.102: grados de protección proporcionados por las envolventes de

materiales eléctricos contra impactos mecánicos externos (código ik).

 UNE-EN 50.107: rótulos e instalaciones de tubos luminosos de descarga que

funcionan con tensiones asignadas de salida en vacío superiores a 1kv pero

sin exceder 10kV.

 -UNE-EN 50.380 Informaciones de las hojas de datos y de las placas de

características para los módulos fotovoltaicos

 UNE-EN 50.521 Conectores para sistemas fotovoltaicos. Ensayos y requisitos

de seguridad

 UNE-EN 50.618 Cables para sistemas fotovoltaicos

 UNE-EN 60269-6 Fusibles de baja tensión. Parte 6: Requisitos suplementarios

para la protección de sistemas de energía solar fotovoltaica

 UNE-HD 60364-7-712 Instalaciones eléctricas de baja tensión. Requisitos para

instalaciones o emplazamientos especiales. Sistemas de alimentación solar

fotovoltaica (FV)

 UNE-EN 60.439-4: conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 4:

requisitos particulares para obras (CO).

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS ORIENTAL

El objeto del visado: La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo.

La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable.

Firmado electrónicamente por el C.O.I.I.C.O.

VISADO Nº GC93506/02

FECHA 27-11-2017

Pag. 10 de 506

MARÍAHERRERA-INGENIERAINDUSTRIAL

PLANTA FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO, 36 KW, EN C/ PÉREZ GALDÓS 53.

CABILDO DE GRAN CANARIA.

MEMORIA DESCRIPTIVA Página 11 de 43

 UNE-EN 60.598: luminarias.

 UNE-EN 60.742: transformadores de separación de circuitos y

transformadores de seguridad. Requisitos.

 UNE-EN 60.947-2: aparamenta de baja tensión. Parte 2: interruptores

automáticos.

 UNE-EN 61215 Módulos fotovoltaicos (PV) para uso terrestre. Cualificación del

diseño y homologación

 UNE-EN 61215-1 Módulos fotovoltaicos (PV) para uso terrestre. Cualificación

del diseño y homologación. Parte 1: Requisitos de ensayo.

 UNE-EN 61215-1-1 Módulos fotovoltaicos (PV) para uso terrestre. Cualificación

del diseño y homologación. Parte 1-1: Requisitos especiales de ensayo para

los módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino

 UNE-EN 61.558: seguridad de los transformadores, unidades de alimentación

y análogos.

 UNE-EN 61683:2001 Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia.

Procedimiento para la medida del rendimiento

 UNE-EN 62093 Componentes de acumulación, conversión y gestión de

energía de sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos

ambientales

 UNE-EN 62116:2014 V2 Inversores fotovoltaicos conectados a la red de las

compañías eléctricas. Procedimiento de ensayo para las medidas de

prevención de formación de islas en la red.

 UNE-EN 62446 Sistemas Fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos

de documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.

 -UNE-EN 62446-1 Sistemas Fotovoltaicos (FV). Requisitos para ensayos,

documentación y mantenimiento. Parte 1: Sistemas conectados a red.

Documentación, ensayos de puesta en marcha e inspección.

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE CANARIAS ORIENTAL

El objeto del visado: La identidad y habilitación profesional del autor del trabajo.

La corrección e integridad formal de la documentación del trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable.

Firmado electrónicamente por el C.O.I.I.C.O.

VISADO Nº GC93506/02

FECHA 27-11-2017

Pag. 11 de 506

MARÍAHERRERA-INGENIERAINDUSTRIAL

PLANTA FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO, 36 KW, EN C/ PÉREZ GALDÓS 53.

CABILDO DE GRAN CANARIA.

MEMORIA DESCRIPTIVA Página 12 de 43

 ORDEN de 13 de julio de 2007, por la que se modifica el anexo IX “Guía de

contenidos mínimos en los proyectos de instalaciones receptoras de B.T.”, del

Decreto 161/2006, de 8 de noviembre, que regula la autorización, conexión y

mantenimiento de las instalaciones eléctricas en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Canarias.

 Reglamento (UE) nº 305/2011 de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de

construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

 Reglamento Delegado (UE) 2016/364 DE LA COMISIÓN de 1 de julio de 2015

relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de los

productos de construcción de conformidad con el Reglamento (UE) nº

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

 Normas armonizadas UNE-EN 50575:2015 y UNE-EN 50575:2015/A1:2016.

 Adaptación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión tras la publicación

del Reglamento Delegado 2016/364, que establece las clases posibles de

reacción al fuego de los cables eléctricos.

 Ordenanzas Municipales del Iltre. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran

Canaria.

5.- LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y

PROPIEDAD INTELECTUAL

En virtud de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal

15/1999 y del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el

Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y

armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, publicada en el BOE

de 22 de abril de 1996;

Queda totalmente prohibido copiar, reproducir y divulgar, ya sea

parcialmente o totalmente, la información del presente proyecto.

La información contenida en el proyecto sólo se podrá utilizar para la normal

tramitación administrativa del proyecto, su uso por el peticionario del mismo y por la

empresa adjudicataria del proyecto para la ejecución exclusiva de la obra, una vez

autorizada y aprobada por los organismos competentes.

El objeto del presente documento es el de exponer todas las condiciones técnicas que se exigen para la realización de una Instalación de Autoconsumo Fotovoltaico Conectada a la red interior del consumidor situada en la cubierta del edificio ubicado en la referencia catastral 2421902QG1522S0001OQ

Se Procede a redactar la “Memoria Técnica de Diseño sistema de autoconsumo fotovoltaico de 3,2 kW en Calle Mártires Concepcionistas 8, Las Rozas, Madrid “con el objeto de realizar las tramitaciones técnico-administrativas necesarias para la construcción y legalización de la instalación.

# TITULAR DE LA INSTALACIÓN

El titular de la instalación es XXXXXXXX con NIF XXXXXX y domicilio en la Calle Real 61, Manzanares de Arriba, Zamora

# EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

La vivienda está situada en la Calle Real 61, 49594, Manzanal de Arriba, Zamora.

Coordenadas 41.9907 N, -6.4396 W

# LEGISLACIÓN APLICABLE

La instalación cumplirá las siguientes normativas vigentes:

- Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, así como sus instrucciones complementarias.

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica

- Real Decreto 1663/2000 de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.

- Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el código técnico de la edificación.

- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

- Ley 21/1992, de 16 de Julio, de Industria.

- Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre de 1995, que aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica.

- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.

- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

- Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica

# DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

## DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES

La presente actuación se trata de una instalación generadora de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica conectada a la red interior existente del consumidor.

Los paneles fotovoltaicos están situados en el tejado de la vivienda del usuario y tienen la función de transformar la luz solar en energía eléctrica en corriente continua.

Los paneles fotovoltaicos están conectados a la caja de protecciones en CC y esta se conecta directamente al Inversor Fotovoltaico.

El inversor fotovoltaico transforma la corriente continua en corriente alterna y es inyectada a la red interna del consumidor para alimentar las cargas de consumo. El excedente que se pudiera producir será inyectado a la Red de Distribución.

El inversor se conecta en la instalación interior de la vivienda siguiendo los esquemas de conexión del RD 244/2019

La instalación se clasifica dentro de las modalidades de autoconsumo definidas en el RD 244/2019 como una instalación de autoconsumo con excedentes conectada a la red interior de la vivienda.

  - CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y RESULTADO DE LAS SIMULACIONES

Los paneles solares irán instalados sobre en la cubierta Sur-Oeste. Los paneles se dispondrán coplanares a la cubierta del edificio dispuestos con la misma orientación Sur-Oeste

La energía generada será destinada para alimentar las cargas de consumo. El perfil del consumidor se ha obtenido teniendo en cuenta  el método de cálculo descrito en la Resolución de 23 de diciembre de 2015 (y corrección de errores de 30 de marzo de 2016), de la Dirección General de Política Energética y Minas y las facturas eléctricas del último año del usuario.

El cálculo de rendimiento energético ha sido obtenido mediante el Software de cálculo PVWatts.

En la siguiente tabla se resumen las características de la instalación y los resultados de las simulaciones

| Cantidad total de módulos: 38 | Coeficiente de rendimiento*: 84% |
| --- | --- |
| Potencia pico: 15,2 kWp | Rendimiento energético específico*: 1.449,89 kWh/kWp |
| Número de inversores fotovoltaicos: 1 | Consumo de energía anual: 10.000 kWh |
| Potencia nominal de CA de los inversores fotovoltaicos: 15 kW | Autoconsumo: XXXX kWh |
|  | Cuota de autoconsumo: XXXXX % |
| Potencia activa de CA: 15 kW | Cuota autárquica (en % del consumo de energía): XXX% |
| Rendimiento energético anual: 22038,27 kWh Factor de aprovechamiento de energía: 100% |  |

# CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

## CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN

La instalación inyectará toda la energía producida a la red interna del usuario en baja tensión.

Se instalará un generador fotovoltaico formado por

- 38 paneles EGING de 400W de potencia unitaria, proporcionando una potencia total de 15.2 kW.

El generador producirá corriente continua que será transformada en corriente alterna por el inversor. El inversor seleccionado es el siguiente:

- 1 inversor HUAWEI SUN2000 de 15 kW de potencia nominal.

En total, las características de potencia de salida de la instalación se resumen en el siguiente cuadro:

| #### Potencia Nominal de la Instalación | 15000 | W |
| --- | --- | --- |
| Potencia Pico del campo fotovoltaico | 15200 | W |
| Tensión Nominal AC | 400 | V |
| Conexión a la Red (monofásica/trifásica) | Trifasica |  |
| Número total de módulos | 38 |  |
| Número de inversores | 1 |  |

## DESCRIPCIÓN DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO. PANELES SOLARES

El generador Fotovoltaico estará compuesto por 12 paneles Trina Solar de 320W cuyas especificaciones técnicas se describen a continuación

| Datos del Panel Solar |  |
| --- | --- |
| Modelo | EG-400 M72-HD |
| Fabricante | EGING |
| Potencia Pico (Wp): | 400 |
| Voc (V) | 49.24 |
| Vmpp (V) | 40,09 |
| Isc (A) | 10,42 |
| Imp (A) | 9.98 |

A continuación, tenemos la ficha de especificaciones técnicas del panel.

## CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR

El modelo elegido es el Huawei SUN200 Este inversor actúa como fuente de corriente sincronizada con la red y dispone de microprocesadores de control y de un PLC de comunicaciones.

Trabaja conectado por su lado DC (corriente continua) al generador fotovoltaico, y por su lado CA (corriente alterna) adapta la tensión de salida del inversor a la de la red.

Dispone de un microprocesador encargado de garantizar una curva senoidal con una mínima distorsión. La lógica de control empleada garantiza además de un funcionamiento automático completo, el seguimiento del punto de máxima potencia (MPP) y evita las posibles pérdidas durante periodos de reposo (Stand-By).

Es capaz de transformar en corriente alterna y entregar a la red la potencia que el generador fotovoltaico genera en cada instante, funcionando a partir de un umbral mínimo de radiación solar.

Además, permite la desconexión-conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, evitando el funcionamiento en isla, garantía de seguridad para los operarios de mantenimiento de la compañía eléctrica distribuidora.

Los umbrales permitidos son:

- En frecuencia -----------------------------------------------------------49 ÷ 51 Hz

- En tensión--------------------------------------------------------------0,85 ÷ 1,1 Um

También actúa como controlador permanente de aislamiento para la desconexión-conexión automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de resistencia de aislamiento. Junto con la configuración flotante para el generador fotovoltaico garantiza la protección de las personas.

Las especificaciones técnicas del inversor son las siguientes:

## ESTRUCTURAS

El sistema de montaje será de sistema coplanar Van der Valk o similar de instalación rápida y parcialmente integrada.

# INSTALACIONES ELÉCTRICAS

## IMPLANTACIÓN

Los paneles Fotovoltaicos irán situados en el agua Sur-Oeste del edificio.  El inversor y el cuadro de protección irán lo más cerca posible del cuadro general de la vivienda. En el ANEXO II se facilita un plano con la ubicación de los equipos.

Imagen. Solución 15,2 kW. 38 paneles EGING de 400W

Imagen. Vista de la implantación.

## ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN

El esquema Unifilar propuesto se ha diseñado teniendo en cuenta las instrucciones técnicas del Real Decreto de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias.

El Esquema Unifilar puede ser consultado en el ANEXO III.

Imagen. Esquema Unifilar de la Instalación

## LINEAS DISTRIBUIDORAS Y CANALIZACIONES

Toda la energía eléctrica que discurre por el generador fotovoltaico, desde los módulos hasta el punto frontera, está generada por energía solar.

Los generadores de cubierta transportan la energía mediante cableado hasta el inversor discurriendo estos por la cubierta y por canales o bajo tubo.

Para el cálculo de la sección de los conductores se ha seguido la instrucción ITC-BT-40 del Reglamento de Baja Tensión. Las líneas se dimensionan de forma que soporten una corriente un 25 % superior a la corriente nominal del generador, según la instrucción ITC-BT-19 del Reglamento de Baja Tensión.

Los tubos de protección de los conductores se han escogido teniendo en cuenta la sección del conductor, tipo de aislamiento y número de conductores a instalar en el interior del tubo. Con estos datos se ha determinado el diámetro según la según la instrucción ITC-BT-21 del Reglamento de Baja Tensión.

Para el cálculo del cableado según la caída de tensión, se considera que la caída de tensión máxima será del 1,5 % en corriente continua y del 1.5% en corriente alterna.

### CIRCUITO DE CORRIENTE CONTINUA

#### CABLEADO DE CORRIENTE CONTINUA

Los conductores de CC irán distribuidos en dos tramos:

Tramo 1. Desde los paneles fotovoltaicos a la caja de protecciones CC

- Tensión de servicio: V= 935.6 V (caso más desfavorable)

- Nivel de aislamiento: 0.6/1kV

- Naturaleza del conductor: Cu Flexible

- Tipo de Aislamiento: XPLE

- Longitud del cable: 30 m

- Tipo de instalación (según Tabla A.52.3): B1. Conductores aislados en tubos en montaje superficial

- Sección de los conductores: 6mm2

- Tipo de cable: Cable Solar Tipo H1Z2Z2-K o similar

Tramo 2. Desde la caja de protecciones CC al Inversor

- Tensión de servicio: V= 407.8V (caso más desfavorable)

- Nivel de aislamiento: 0.6/1kV

- Naturaleza del conductor: Cu Flexible

- Tipo de Aislamiento: XPLE

- Longitud del cable: 0.5m

- Tipo de instalación (según Tabla A.52.3): B1 . Conductores aislados en tubos en montaje superficial

- Sección de los conductores: 6mm2

- Tipo de cable: Cable Solar Tipo H1Z2Z2-K o similar

- Comprobación por criterio de caída de tensión:

| Tramo | P (kW) | Número de Strings | Nº Paneles en Serie | Voc Max (V) | Instalación (Tabla A.52.3) | Cond. | T (ºC ) | I (A) |  | Ib (125%) | L (m) | S (mm²) | Caída V |  | %V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo 1 | 15.2 | 2 | 19 | 935.6 | B1 | Cu | 40 | 9.98 |  | 12.48 | 25 | 6 | 1.93 |  | 0.21 |
| Tramo 2 | 15.2 | 2 | 19 | 935.6 | B1 | Cu | 40 | 9.98 |  | 12.48 | 2 | 6 | 0.15 |  | 0.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 0,22 |

Aplicamos el criterio del IDAE que sugiere que la caída de tensión en CC no ha de ser mayor de 1.5 %. En este caso, la caída total es de 0.22%, por tanto, se cumple el criterio de caída de tensión.

- Comprobación por criterio térmico:

Esta condición establece que la corriente que circule por el cable sea inferior a la máxima corriente admisible, según su sección. La intensidad admisible de cada cable conductor se puede consultar en 1 ITC-BT-19 para cables no enterrados a T ambiente de 40ºC en el aire.

Tabla. Intensidades admisibles a 40º en el aire según sección y tipo de aislamiento.

Se tendrán en cuenta los factores de corrección por agrupamiento y temperatura que figuran en las tablas A.1, E y F de la ITC-BT-19

| Tramo | S (mm²) | Iz (A) | Temperatura (º C) | Factor de Corrección |  |  | Iz max(A) | Ib | Sobre Dimensionado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | línea (A) | (A) |
|  |  |  |  | K temperatura | K agrupamiento Tabla E | K agrupamiento Tabla F |  |  |  |
| Tramo 1 | 6 | 49 | 40 | 1 | 1 | 1 | 49 | 12.48 | 36.53 |
| Tramo 2 | 6 | 49 | 40 | 1 | 1 | 1 | 49 | 12.48 | 36.53 |

#### INSTALACIÓN CABLEADO DE CORRIENTE CONTINUA

Tenemos dos tramos del circuito de Corriente Continua. El primer tramo discurre desde los paneles hasta la caja de protecciones CC. El segundo tramo va desde la caja de protecciones al Inversor.

| MODOS DE CANALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Descripción de la canalización | Dimensión | Modos de Instalaciones Tipo (*) |  |
|  |  |  | Ref. | Tipo |
| Tamo 1. Paneles-->Caja protecciones CC | Conductores aislados en tubos en montaje superficial | >16mm | 30 | B1 |
| Tramo 2. Caja Protecciones CC --> Inversor | Conductores aislados en tubos en montaje superficial | >16mm | 30 | B1 |

(*) Según tabla A.52.3 del Anexo A – UNE-HD 60.364-5-52

### CIRCUITO DE CORRIENTE ALTERNA

#### CABLEADO DE CORRIENTE ALTERNA

Los conductores de CA irán distribuidos en dos tramos:

Tramo 3. Desde el Inversor hasta la caja de protecciones.

- Tensión de servicio: V= 400 V

- Nivel de aislamiento: 450/750V

- Naturaleza del conductor: Cu Flexible

- Tipo de Aislamiento: 4x XPLE

- Longitud del cable: 2m

- Tipo de instalación (según Tabla A.52.3): B1. Conductores aislados en tubos en montaje superficial

- Sección de los conductores: 4x2.5mm2 +1x2.5mm2

- Tipo de cable: H07V-K o similar

Tramo 4. Desde la caja de protecciones hasta el Punto Frontera situado aguas arriba del IA de la vivienda

- Tensión de servicio: V= 400 V

- Nivel de aislamiento: 450/750V

- Naturaleza del conductor: Cu Flexible

- Tipo de Aislamiento: 4x XPLE

- Longitud del cable: 10m

- Tipo de instalación (según Tabla A.52.3): B1 . Conductores aislados en tubos en montaje superficial

- Sección de los conductores: 4x2.5mm2 +1x2.5mm2

- Tipo de cable: H07V-K o similar

- Comprobación por criterio de caída de tensión:

| Tramo | P (kW) | Tensión Nominal (V) |  | Intensidad Nominal (A) |  | Ib (125%) | Cos (Φ) | Instalación Tipo (Tabla A.52.3) |  | Cond |  | Temp (ºC) |  | L (m) | S (mm²) |  | Caída V |  | %V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo 3 | 15 | 400 |  | 21.65 |  | 27.06 | 1 | B1 |  | Cu |  | 40 |  | 2 | 6 |  | 0.33 |  | 0.08 |
| Tramo 4 | 15 | 400 |  | 21.65 |  | 27.06 | 1 | B1 |  | Cu |  | 40 |  | 10 | 6 |  | 1.67 |  | 0.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  | 0,5 |  |

Según la ITC-BT-40 la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la instalación interior no será superior al 1.5%. Vemos que en este caso la caída de tensión es de 0,5 % por lo que cumple el criterio de caída de tensión

- Comprobación por criterio térmico:

Esta condición establece que la corriente que circule por el cable sea inferior a la máxima corriente admisible, según su sección. La intensidad admisible de cada cable conductor se puede consultar en 1 ITC-BT-19 para cables no enterrados a T ambiente de 40ºC en el aire.

| Tramo | S (mm²) | Iz (A) | Temperatura (ºC) | Factor de Corrección |  |  | Iz max(A) | Ib | Sobre Dimensionado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | linea (A) | (A) |
|  |  |  |  | K temperatura | K agrupamiento Tabla E | K agrupamiento Tabla F |  |  |  |
| Tramo 3 | 6 | 25 | 40 | 1 | 1 | 1 | 44 | 27.06 | 16.94 |
| Tramo 4 | 6 | 25 | 40 | 1 | 1 | 1 | 44 | 27.06 | 16.94 |

Podemos comprobar que cumple también el criterio térmico Iz > Ib

#### INSTALACIÓN CABLEADO DE CORRIENTE ALTERNA

Tenemos dos tramos del circuito de Corriente Alterna. El primer tramo discurre desde el Inversor hasta el Cuadro de protecciones AC. El segundo tramo va desde la caja de protecciones al Cuadro general de la vivienda.

| MODOS DE CANALIZACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Descripción de la canalización | Dimensión | Modos de Instalaciones Tipo (*) |  |
|  |  |  | Ref. | Tipo |
| Tramo 3 inversor caja de protecciones | Conductores aislados en tubos en montaje superficial | >16mm | 30 | B1 |
| Tramo 4 . Caja protecciones Cuadro general vivienda | Conductores aislados en tubos en montaje superficial | >16 mm de diámetro | 30 | B1 |

(*) Según tabla A.52.3 del Anexo A – UNE-HD 60.364-5-52

## PROTECCIONES

### PROTECCIONES CORRIENTE CONTINUA

El inversor dispone de protección contra sobretensiones de categoría de sobretensión según IEC 60664-1 tipo II en el lado de CC

El inversor está equipado con protecciones contra fallos de aislamiento.

Adicionalmente se incluirá una caja estanca IP65 de 6 elementos en el circuito de CC, entre los paneles y el inversor que incluirán las protecciones contra sobrecarga y sobretensión. Por las características del generador, la corriente a la que se diseña el circuito es la misma que la corriente en condiciones de cortocircuito (Icc= Ib).

- Protecciones Contra sobrecargas

Se incluirán protecciones por fusible tipo gG. Para la selección del fusible correcto se ha de cumplir dos condiciones:

Ib≤In≤Iz

I2≤1.45×Iz

Donde:

Ib: Corriente de diseño del circuito

In: Corriente asignada a dispositivo de protección

I2= Intensidad de funcionamiento del Fusible If

Además, tenemos que considerar que:

I2=If

If=1,9In

Escogemos un fusible tipo gG de In=15A. Se pondrán dos fusibles, uno en cada polo.

| Ib | In | If | Iz | Ib≤In≤Iz | If≤1,45xIz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.48 | 15 | 18.2 | 49 | CUMPLE | CUMPLE |

- Protecciones Contra Sobretensiones.

Esta protección SPD ira integrada en el inversor.

### PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNA

El inversor dispone de protección contra sobretensiones de categoría de sobretensión según IEC 60664-1 tipo III en el lado de CA

En cumplimento con las condiciones técnicas de protecciones para instalaciones generadores que establece el RD 1699/2011 Se incluirán las siguientes protecciones:

- Protecciones Contra sobrecargas

Protección por interruptor magneto térmico. Se ha de cumplir que:

Ib≤In≤Iz

I2≤1.30×Iz

Donde:

Ib: Corriente de diseño del circuito

In: Corriente asignada a dispositivo de protección

I2= Corriente que asegura la actuación del dispositivo. Sería 1.45In para interruptores UNE EN 60898 o UNE EN 61009

| Ib | In | I2 | Iz | Ib≤In≤Iz | I2≤1,30xIz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.06 | 32 | 46.4 | 44 | CUMPLE | CUMPLE |

El magnetotérmico seleccionado es de corte Omnipolar de calibre 10 A y curva C.

- Protecciones Contra Cortocircuito.

El inversor está protegido contra cortocircuito permitiendo una corriente máxima en caso de fallo de 16A.

Por otro lado, tenemos que la intensidad de cortocircuito en un punto determinado de la instalación entre fase y Neutro está dada por:

Icc=0.8Uf2Zt

Zt=0.0172*LS

Donde:

Icc: Intensidad de cortocircuito entre fase y neutro en el punto determinado

Uf: Tensión de fase en V

Zt: Impedancia total (ohm)

L= Longitud del cable (m)

S= Área del conductor (mm2)

Se realizan los cálculos teniendo en cuenta la impedancia del cable de conexión del inversor al punto frontera, considerando que la impedancia total ha de ser mayor.

El dispositivo de protección seleccionado ha de cumplir que:

- El poder de corte del dispositivo de protección debe ser mayor o igual que la intensidad de cortocircuito máxima prevista en su punto de instalación.

- El tiempo de corte de un cortocircuito no debe ser superior al tiempo que los conductores alcanzan la temperatura límite admisible.

tc≤tmax

tmax=k2S2Icc2

La Intensidad de corte Ic para el interruptor magneto térmico seleccionado es 6kA y el tiempo de disparo tc es 0.01s.

| Icc | Ic | Iccmin | tc | tmáx Adm | Im | Ic≥Icc | tc≤tmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5581 | 6000 | - | 0,01 | 0,015 | 100 | CUMPLE | CUMPLE |

- Protecciones Contra Contactos Indirectos.

Todas las masas de los equipos eléctricos estarán conectadas por el conductor de protección a la toma de tierra común del edificio. Se añadirán elementos de protección mediante desconexión por interruptores diferenciales.

Se dispondrá un interruptor diferencial de In=30mA y 40A

En adición a lo anterior, el Inversor incorporará protección frente a los siguientes casos

- Interruptor automático de la conexión, para la desconexión-conexión automática de la instalación en caso de anomalía de tensión o frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento

- Protecciones de la conexión máxima y mínima frecuencia (50,5 Hz y 48 Hz con una temporización máxima de 0.5 y de 3 segundos respectivamente) y máxima y mínima tensión entre fases (1,15 Un y 0,85 Un) como se recoge en la tabla 1, donde lo propuesto para baja tensión se generaliza para todos los demás niveles. En caso de actuación de la protección de máxima frecuencia, la reconexión sólo se realizará cuando la frecuencia alcance un valor menor o igual a 50 Hz.

- Tabla 1

| Parámetro | Umbral de protección | Tiempo máximo de actuación |
| --- | --- | --- |
| Sobretensión –fase 1. | Un + 10% | 1,5 s |
| Sobretensión – fase 2. | Un + 15% | 0,2 s |
| Tensión mínima. | Un - 15% | 1,5 s |
| Frecuencia máxima. | 50,5 Hz | 0,5 s |
| Frecuencia mínima. | 48 Hz | 3 s |

### CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

La puesta a tierra se establece principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas y asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados.

En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección (PE) unirán las masas al conductor de tierra del edificio con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos tal y como se indica en la ITC-BT 40 para instalaciones generadoras tipo C1 conectada en un solo edificio. Las secciones mínimas de los conductores de protección a partir de las secciones de los conductores de fase están reguladas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en la ITCBT-18:

| Sección de los conductores de fase de la instalación (mm 2) S (mm2) | Sección mínima de los conductores de protección (mm 2) Sp (mm2) |
| --- | --- |
| S≤16 | Sp = S |
| 16<S≤35 | Sp = 16 |
| S>35 | Sp = S/2 |

## PUNTO DE CONEXIÓN

### PUNTO DE CONEXIÓN

El punto de conexión será en la instalación interior seguirá lo indicado en el RD 1699/2011 y se realizará en el punto de la red interior más cercano a la caja general de protección.

El punto de interconexión de la instalación fotovoltaica se realizará directamente en la acometida de la empresa distribuidora.

# CÁLCULO DEL AUTOCONSUMO

El diagrama de la izquierda muestra cuánta energía se ha obtenido de la red pública (consumo de la red) en un año.

| Cuota autárquica | Cuota autoconsumo |  |
| --- | --- | --- |
| XXXXX | XXXX |  |

# PRESUPUESTO

# ANEXOS

## Anexo I – Vista 3D

## Anexo II – Vista general

## Anexo III – Esquema unifilar