****

**ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD**

CONTENIDOS

[1 OBJETO 3](#_Toc36565225)

[2 TITULAR DE LA INSTALACIÓN 3](#_Toc36565226)

[3 EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 3](#_Toc36565227)

[4 LEGISLACIÓN APLICABLE 4](#_Toc36565228)

[5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 5](#_Toc36565229)

[5.1 DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES 5](#_Toc36565230)

[5.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y RESULTADO DE LAS SIMULACIONES 5](#_Toc36565231)

[6 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 6](#_Toc36565232)

[6.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 6](#_Toc36565233)

[6.2 DESCRIPCIÓN DEL GENERADOR FOTOVOLTAICO. PANELES SOLARES 6](#_Toc36565234)

[6.3 CARACTERÍSTICAS DEL INVERSOR 7](#_Toc36565235)

[6.4 ESTRUCTURAS 9](#_Toc36565236)

[7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 10](#_Toc36565237)

[7.1 IMPLANTACIÓN 10](#_Toc36565238)

[7.2 ESQUEMA UNIFILAR DE LA INSTALACIÓN 12](#_Toc36565239)

[7.3 LINEAS DISTRIBUIDORAS Y CANALIZACIONES 13](#_Toc36565240)

[7.3.1 CIRCUITO DE CORRIENTE CONTINUA 13](#_Toc36565241)

[7.3.2 CIRCUITO DE CORRIENTE ALTERNA 16](#_Toc36565242)

[7.4 PROTECCIONES 19](#_Toc36565243)

[7.4.1 PROTECCIONES CORRIENTE CONTINUA 19](#_Toc36565244)

[7.4.2 PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNA 20](#_Toc36565245)

[7.4.3 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 23](#_Toc36565246)

[7.5 PUNTO DE CONEXIÓN 23](#_Toc36565247)

[7.5.1 PUNTO DE CONEXIÓN 23](#_Toc36565248)

[8 CÁLCULO DEL AUTOCONSUMO 24](#_Toc36565249)

[9 PRESUPUESTO 25](#_Toc36565250)

[10 ANEXOS 26](#_Toc36565251)

[10.1 Anexo I – Vista 3D 26](#_Toc36565252)

[10.2 Anexo II – Vista general 26](#_Toc36565253)

[10.3 Anexo III – Esquema unifilar 26](#_Toc36565254)

# OBJETO DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud tiene por objeto servir de base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio Básico, las lleven a efecto en las condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que prescribe el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, y el resto de la normativa complementaria y de aplicación.

# DATOS GENERALES DEL PROYECTO

El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto de “INSTALACION

SOLAR FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO, DE 403,20 KWP SEGUN RD

900/2015 y RD 15/2018”, cuyos datos generales son:

**MUNICIPIO** FUENTE TÓJAR (CORDOBA)

**PROMOTOR** MUEBLES DE BAÑO ORDOÑEZ, S.L.

**CONTRATISTA** INGENER DEL SUR, SL

**AUTOR DEL PROYECTO** ANTONIO JOAQUIN AREVALO SANCHO

**PRESUPUESTO DE EJECUCION POR**

**CONTRATA** 225.000,00 €

**PLAZO DE EJECUCION** 1 MES

**REDACTOR DEL ESTUDIO BASICO DE**

**SEGURIDAD Y SALUD** ANTONIO JOAQUIN AREVALO SANCHO

**3. JUSTIFICACION ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD**

El **Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre**, por el que se establecen **disposiciones**

**mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción**, establece en el apartado

2 del Artículo 4 que en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en

el apartado 1 del mismo Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de

redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan **todos** los supuestos siguientes:

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) **es inferior** a 450.000 €.

PEM = Presupuesto de Ejecución Material. **225.000,00 €**

b) Que la duración estimada **sea superior** a 30 días laborales, empleándose en algún

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

La duración estimada para las obras es de 28 días laborales, no estando previsto

el empleo simultáneo de más de veinte trabajadores.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 70/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 70/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 7 2

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiéndose por tal la suma de los días

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

El volumen de mano de obra estimada para el total de los trabajadores no es

superior a 500 jornadas.

d) **No es** una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del

R.D. 1627/1.997 se redacta el presente **ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y**

**SALUD.**

**4. DATOS GENERALES DE OBRA**

4.1 DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra se ejecutará en el municipio de Fuente Tójar, concretamente en la nave que la

empresa MUEBLES DE BAÑO ORDOÑEZ, S.L., dispone en dicha localidad.

La instalación solar fotovoltaica que se pretende construir, se desarrollará en la cubierta

de la nave de unos 10,00 m de altura.

El acceso a la cubierta donde se realizará la obra, se realizará a través de una plataforma

elevadora.

4.2 INTERFERENCIAS CON SERVICIOS

Las interferencias con servicios de todo tipo son causa frecuente de accidentes, por ello

se considera muy importante detectar su existencia y localización, con el fin de poder

evaluar y delimitar claramente los diversos riesgos.

Los servicios afectados de cuya existencia tengamos noticias serán correctamente

ubicados y señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas

ocasiones en que sea necesario trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se

adoptarán otras medidas preventivas reflejadas en este estudio de seguridad y salud.

En la realización de las obras, no es necesario el corte del acceso de vehículos y de

peatones al edificio, ya que la obra se desarrolla en una zona de la nave no expuesta al

tráfico de peatones ni de vehículos. Para las instalaciones de enlace, conexión en cuadro

de contador actual, etc que si precise el corte de los mismos, se procederá mediante

soluciones provisionales debidamente señalizadas.

Las interferencias detectadas son:

• Canalizaciones eléctricas

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 71/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 71/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 7 3

4.3 FASES/ACTIVIDADES PREVISTAS EN LA OBRA

A continuación, se indican las principales fases de obra:

• Actuaciones previas

Se consideran las actuaciones previas al inicio de la obra, como las acometidas de

electricidad y agua, colocación de señales de obra, vallado del recinto, instalación de

casetas provisionales en su caso, etc. También se incluye el replanteo de la obra y el

acopio de materiales.

• Estructura metálica

Se considera estructura metálica al montaje de la estructura prefabricada de aluminio así

como los elementos necesarios para la fijación del los paneles fotovoltaicos a la

cubierta, como soportes, vigas, barras contraviento, etc.

• Instalación de paneles fotovoltaicos

Se consideran como trabajos de instalación de paneles fotovoltaicos, a la fijación de los

mismos a la estructura, así como a la conexión eléctrica de estos para el correcto

funcionamiento de la instalación.

• Instalación eléctrica

Se consideran trabajos de electricidad a la instalación de los circuitos, mecanismos,

elementos de corte y seguridad necesarios para el correcto funcionamiento de la

instalación.

4.4 MAQUINARIA PREVISTA EN LA OBRA

La maquinaria que se empleara en la ejecución de la obra, será la siguiente:

 Camión grúa

 Taladro portátil

 Sierra radial eléctrica

 Herramientas manuales

4.5 MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS EN LA OBRA

Los medios auxiliares que se emplearan en la ejecución de la obra, serán los siguientes:

 Plataforma elevadora

**5. IDENTIFICACION Y ANALISIS DE LOS RIEGOS LABORALES**

Diariamente, al inicio de los trabajos, se revisaran todos los medios de protección

colectiva, reparando o reponiendo los que se encuentren deteriorados. Así mismo,

cuando se entreguen los equipos de protección individual a los trabajadores de la obra,

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 72/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 72/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 7 4

se le entregaran también unas normas de actuación durante su estancia en la obra,

indicando la obligatoriedad del uso de los EPI´S.

5.1 ANALISIS DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR

FASES/ACTIVIDADES DE OBRA

La secuencia de trabajos será la siguiente:

Actuaciones previas > estructura metálica para fijación de los paneles > instalación

paneles fotovoltaicos > instalación eléctrica.

A continuación se identifican y analizan los riesgos por fases de obra:

***Fase de obra: Actuaciones previas***

**Riesgos y causas:**

Atropellos originados por maquinaria

Vuelcos o deslizamientos de vehículos

Caídas en el mismo nivel

Generación de polvo

Desplome del material acopiado

Aplastamiento de articulaciones

Sobreesfuerzos

**Equipos de protección colectiva:**

Señalización

Vallado de la obra

Tapado de zanjas de acometidas por medio de tablas de madera

**Equipos de protección individual:**

Guantes de uso general

Botas de seguridad

Casco homologado

Chaleco reflectante

**Medidas preventivas:**

Se realizará un reconocimiento del terreno comprobando que no existe ningún riesgo

que no esté previsto en este estudio básico de seguridad y salud.

Se realizará el vallado de la obra, para impedir la entrada a la misma, dejando puertas

para los accesos peatonales y de vehículos de obra, permitiendo la circulación de

peatones.

Se observaran las instalaciones existentes para confirmar la existencia de instalaciones

enterradas en la obra.

En cada fase de obra se colocaran las señales de obra necesarias, existiendo una

coordinación entre ellas y la actividad a desarrollar.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 73/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 73/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 7 5

Se comprobará que existen los siguientes documentos:

 Plan de seguridad y salud, aprobado y visado por el coordinador de seguridad

y salud en fase de obra.

 Libro de incidencias, firmado y sellado por el coordinador y la empresa

adjudicataria

 Comunicación de apertura del centro de trabajo

 Libro de subcontratación, habilitado por la autoridad laboral competente

***Fase de obra: Estructura metálica para fijación de los paneles***

**Riesgos y causas:**

Caídas al mismo ó distinto nivel

Golpes o cortes con objetos ó maquinas

Proyección de objetos

Ruido

Pisada sobre objetos punzantes

Caída de objetos ó máquinas

Sobreesfuerzos trabajo de rodillas, agachado o doblado.

Contactos eléctricos directos por mala conservación de máquinas eléctricas.

**Equipos de protección colectiva:**

Utilizar maquinaria con marcado CE provistas de todos los elementos de seguridad

necesarios.

Iluminación adecuada

Señalización

Barandilla de protección de perímetros de cubiertas, compuesta por guarda cuerpos

metálicos cada 2,5 m.

**Equipos de protección individual:**

Guantes de uso general

Botas de seguridad

Casco homologado

Gafas protectoras de ojos y cara

Protecciones auditivas contra el ruido

Cinturón portaherramientas

Cinturones de sujeción o anticaidas de altura

Línea horizontal de seguridad

Traje impermeable material plástico sintético

Guantes y manoplas de material aislante

Casco aislante

Ropa aislante

Botas de seguridad aislantes

**Medidas preventivas:**

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 74/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 74/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 7 6

La iluminación mediante portátiles, se hará con portalámparas estancos con mango

aislante y rejilla de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24V.

Las zonas de trabajo han de tener una iluminación mínima de 100 lux, medidos a una

altura sobre el suelo en torno a los dos metros.

Estará prohibido el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin

utilizar las clavijas macho-hembra.

Estará prohibido el trabajo en un nivel inferior al del tajo.

***Fase de obra: Instalación de paneles fotovoltaicos***

**Riesgos y causas:**

Piso resbaladizo

Corrientes de aire

Exposición a condiciones meteorológicas adversas como frio, calor intenso, exposición

a la intemperie.

Caídas al mismo ó distinto nivel

Caída de objetos ó máquinas

Golpes o cortes con objetos ó maquinas

Proyección de objetos

Pisada sobre objetos punzantes

Sobreesfuerzos trabajo de rodillas, agachado o doblado.

Contactos eléctricos directos por mala conservación de máquinas eléctricas.

Contactos eléctricos indirectos.

**Equipos de protección colectiva:**

Señalización

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guarda cuerpos

metálicos cada 2,5 m.

Red vertical de seguridad de malla de poliamida de 10x10 cm de paso, ennudada con

cuerda D=3 mm en módulos de 10x5 m.

**Equipos de protección individual:**

Guantes de uso general

Botas de seguridad

Casco homologado

Gafas protectoras de ojos y cara

Protecciones auditivas contra el ruido

Cinturón portaherramientas

Cinturones de sujeción o anticaidas de altura

Línea horizontal de seguridad

Traje impermeable material plástico sintético

Guantes y manoplas de material aislante

Casco aislante

Ropa aislante

Botas de seguridad aislantes

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 75/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 75/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 7 7

**Medidas preventivas:**

Como primera medida a ejecutar, se ejecutaran los petos y recercados de los huecos que

existan.

El acceso a planos inclinados se hará por huecos en el suelo de dimensiones nunca

inferiores a 50x70 cm, con escaleras de mano que sobrepasen en un metro la altura a

salvar.

La comunicación y circulaciones necesarias sobre la cubierta inclinada se resolverán

con pasarelas emplintadas inferiormente para que absorbiendo la pendiente queden

horizontales.

La escalera se apoyará en la cota horizontal más elevada del hueco a pasar, para reducir,

sensaciones de vértigo.

Las plataformas de izado, serán gobernadas para su recepción mediante cabos, no con

las manos.

Los paneles se acopiarán repartidas por los faldones para evitar sobrecargas.

Se mantendrán instalados los andamios metálicos apoyados de construcción del

cerramiento.

Se paralizarán todos los trabajos sobre cubiertas cuando existan vientos superiores a 60

km/h, lluvia, helada y nieve.

Estará prohibida la circulación bajo cargas suspendidas.

Los huecos del forjado horizontal, permanecerán tapados con madera clavada durante la

construcción de los tabiquillos de formación de las pendientes de los tableros.

Además de lo anterior se comprobará que:

− Que los operarios tienen los EPIS correspondientes para la realización de las

tareas, y que vienen definidos en el Plan de Seguridad y Salud.

− Que utilicen correctamente los EPIS, definidos anteriormente.

− Que el estado de anclaje de las líneas de vida está en servicio.

− Que se mantiene la limpieza y el orden en la obra.

− Que los operarios que realizan el trabajo son cualificados para esta tarea.

− Que en los bordes de los forjados se colocan redes de seguridad.

− Que se paralicen los trabajos con vientos superiores a 60 km/h (lluvia,

heladas ó nieve).

− Que no se acopia el material al borde del forjado.

− Que la iluminación en el tajo es la apropiada.

− Que no permanecen operarios en las zonas de circulación bajo cargas

suspendidas.

− Que se guarda la distancia de seguridad con líneas eléctricas aéreas.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 76/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 76/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 7 8

− Que en los trabajos en altura en los que no haya protección suficiente, los

operarios llevan el arnés de seguridad para el que se habrán previsto puntos fijos

de enganche en la estructura con la necesaria resistencia.

***Fase de obra: Instalación eléctrica***

**Riesgos y causas:**

Caídas al mismo ó distinto nivel

Golpes, cortes o atrapamientos con objetos ó maquinas

Contactos eléctricos directos

Contactos eléctricos indirectos

Cortocircuitos y arco eléctrico

**Equipos de protección individual:**

Guantes y manoplas de material aislante

Casco aislante

Ropa aislante

Botas de seguridad aislantes

**Medidas preventivas:**

Trabajos sin tensión:

Antes de comenzar la aplicación del procedimiento para suprimir la tensión es necesario

un paso previo: la identificación de la zona y de los elementos de la instalación donde se

va a realizar el trabajo. Esta identificación forma parte de la planificación del trabajo.

En instalaciones complejas, para evitar confusiones debidas a la multitud de equipos y

redes existentes, se recomienda diseñar procedimientos por escrito, para llevar a cabo

las operaciones destinadas a suprimir la tensión.

A continuación, se desarrollará el proceso en cinco etapas mediante el cual se suprime

la tensión de la instalación donde se van a realizar los «trabajos sin tensión», conocido

habitualmente como «las cinco reglas de oro»:

1ª Desconectar.

2ª Prevenir cualquier posible realimentación.

3ª Verificar la ausencia de tensión.

4ª Poner a tierra y en cortocircuito.

5ª Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y establecer una

señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo.

Reposición de la tensión:

En general, para restablecer la tensión se seguirá el proceso inverso al empleado para

suprimir la tensión:

1º Retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que

indica los límites de la zona de trabajo.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 77/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 77/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 7 9

2º Retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito, empezando por retirar

las pinzas de los elementos más próximos y al final la pinza de la puesta a tierra.

3º Desbloqueo y/o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte.

4º Cierre de los circuitos para reponer la tensión.

Es preciso extremar las precauciones antes de comenzar dichas etapas. En el transcurso

de las citadas operaciones debe prestarse especial atención a los siguientes aspectos:

• Notificación previa a todos los trabajadores involucrados de que va a comenzar la

reposición de la tensión.

• Comprobación de que todos los trabajadores han abandonado la zona, salvo los que

deban actuar en la reposición de la tensión.

• Asegurarse de que han sido retiradas la totalidad de las puestas a tierra y en

cortocircuito.

• Informar, en su caso, al responsable de la instalación de que se va a realizar la

conexión.

• Accionar los aparatos de maniobra correspondientes.

Trabajos con tensión:

Los trabajos en tensión deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo

un procedimiento previamente estudiado y, cuando su complejidad o novedad lo

requiera, ensayado sin tensión, y que se ajuste a los requisitos indicados a continuación.

Los trabajos en lugares donde la comunicación sea difícil, por su orografía,

confinamiento u otras circunstancias, deberán realizarse estando presentes, al menos,

dos trabajadores con formación en materia de primeros auxilios.

Principales precauciones que deberán ser adoptadas:

- Mantener las manos protegidas mediante guantes aislantes adecuados.

- Realizar el trabajo sobre una alfombra o banqueta aislantes que, asimismo, aseguren

un apoyo seguro y estable.

- Vestir ropa de trabajo sin cremalleras u otros elementos conductores.

- No portar pulseras, cadenas u otros elementos conductores.

- Usar herramientas aisladas, específicamente diseñadas para estos trabajos.

- Aislar, en la medida de lo posible, las partes activas y elementos metálicos en la zona

de trabajo mediante protectores adecuados (fundas, capuchones, películas plásticas

aislantes, etc.). Entre los equipos y materiales citados se encuentran:

a) Los accesorios aislantes (pantallas, cubiertas, vainas, etc.) para el recubrimiento de

partes activas o masas.

b) Los útiles aislantes o aislados (herramientas, pinzas, puntas de prueba, etc.).

c) Las pértigas aislantes.

d) Los dispositivos aislantes o aislados (banquetas, alfombras, plataformas de trabajo,

etc.).

e) Los equipos de protección individual frente a riesgos eléctricos (guantes, gafas,

cascos, etc.).

Los equipos y materiales para la realización de trabajos en tensión se elegirán teniendo

en cuenta:

- las características del trabajo y de los trabajadores

- las tensión de servicio, y se utilizarán, mantendrán y revisarán siguiendo las

instrucciones de su fabricante.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 78/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 78/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 8 0

Los trabajadores dispondrán de un apoyo sólido y estable, que les permita tener las

manos libres, y de una iluminación que les permita realizar su trabajo en condiciones de

visibilidad adecuadas. Los trabajadores no llevarán objetos conductores, tales como

pulseras, relojes, cadenas o cierres de cremallera metálicos que puedan contactar

accidentalmente con elementos en tensión.

La zona de trabajo deberá señalizarse y/o delimitarse adecuadamente, siempre que

exista la posibilidad de que otros trabajadores o per sonas ajenas penetren en dicha zona

y accedan a elementos en tensión, o puedan interferir en los trabajos, provocar

distracciones, sobresaltos, etc.

En la realización de trabajos al aire libre se deberán tener en cuenta las posibles

condiciones ambientales desfavorables, de forma que el trabajador quede protegido en

todo momento. Los trabajos se prohibirán o suspenderán en caso de tormenta, lluvia o

viento fuerte, nevadas, o cualquier otra condición ambiental desfavorable que dificulte

la visibilidad, o la manipulación de las herramientas. Los trabajos en instalaciones

interiores directamente conectadas a líneas aéreas eléctricas se interrumpirán en caso de

tormenta.

La reposición de fusibles en instalaciones de baja tensión:

• No será necesario que la efectúe un trabajador cualificado, pudiendo realizarla un

trabajador autorizado, cuando la maniobra del dispositivo portafusible conlleve la

desconexión del fusible y el material de aquel ofrezca una protección completa contra

los contactos directos y los efectos de un posible arco eléctrico,

• Se realizará mediante el uso del útil normalizado adecuado a cada tipo de fusible,

queda prohibido expresamente el uso de alicates para tal cometido,

• Se procurará, en la medida de lo posible, realizar “sin carga” o con la menor carga

posible, para evitar la producción de arcos eléctricos.

Se recomienda, durante los trabajos en tensión, no hablar por teléfono, ni portar móviles

que pudieran “sorprender” al activarse, al trabajador durante la realización de los

mismos.

De los EPI’s necesarios durante los trabajos en tensión en baja tensión, destacan, los

guantes dieléctricos, que deben cumplir una serie de requisitos:

a) Marcas obligatorias:

- Símbolo (doble triángulo)

- Nombre, marca registrada o identificación del fabricante

- Categoría, si procede

- Talla

- Clase

- Mes y año de fabricación

- Marca

b) Cada guante deberá llevar alguno de los siguientes sistemas:

- Una banda rectangular, o

- Una banda sobre la que puedan perforarse agujeros, o bien, otra marca cualquiera

apropiada que permita conocer las fechas de puesta en servicio, verificaciones y

controles periódicos.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 79/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 79/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 8 1

c) Recomendaciones para la utilización de los guantes:

Para la correcta utilización de los guantes se tendrán presentes las indicaciones del

fabricante.

A título orientativo se pueden señalar las siguientes:

*Almacenamiento*

Los guantes se deben almacenar en su embalaje.

Se tendrá cuidado de que los guantes no se aplasten, ni doblen, ni se coloquen en las

proximidades de radiadores u otras fuentes de calor artificial o se expongan

directamente a los rayos del sol, a la luz artificial o a fuentes de ozono.

5.2 ANALISIS DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR

MAQUINARIA UTILIZADA EN OBRA

**CAMION GRUA**

**Riesgos y causas:**

Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo

Vuelco del camión-grúa.

Atrapamientos por útiles o transmisiones

Caídas al subir o bajar a la zona de mandos.

Corrimientos de tierra inducidos en excavaciones próximas

Aplastamiento por caída de carga suspendida

Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas

Incendios por sobretensión

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento

Atropello de personas.

Desplome de la carga.

Golpes por la carga a paramentos.

**Medidas preventivas:**

Se prohíbe sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en

función de la extensión brazo-grúa.

Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en prevención de

atoramientos o vuelco.

Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo

del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de los accidentes por

vuelco.

Se prohíbe arrastrar cargas con el camión-grúa.

Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de

gobierno.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 80/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 80/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 8 2

Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión-grúa a distancias inferiores a

5 m.

Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.

Evite pasar el brazo de la grúa sobre el personal.

Suba y baje del camión-grúa por los lugares previstos para ello.

Asegure la inmovilización del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento.

No permita que nadie se encarame sobre la carga.

Limpie sus zapatos del barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se

resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar

accidentes.

No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados.

No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada.

Levante una sola carga cada vez.

Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en

servicio los gastos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.

No abandone la máquina con la carga suspendida.

No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.

Evite el contacto con el brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.

Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado.

Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.

El conductor tendrá prohibido dar marcha atrás sin la presencia y ayuda de un señalista,

así como abandonar el camión con una carga suspendida.

Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondrán

siempre de pestillos de seguridad.

El gruísta tendrá siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en

alguna ocasión, todas sus maniobras estarán dirigidas por un señalista experto.

No se permitirá que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camión o

maneje sus mandos.

El camión grúa nunca deberá estacionar o circular a distancias inferiores a los dos

metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 81/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 81/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 8 3

**SIERRA RADIAL ELECTRICA**

**Riesgos y causas:**

Contactos eléctricos directos

Anulación de protecciones

Conexión mediante hilos desnudos

Contactos térmicos

Cortes o amputaciones

Abrasiones

Ruido

**Equipos de Protección individual:**

Calzado de seguridad

Protectores auditivos

Gafas de seguridad

Guantes de cuero

Mascarilla con filtro mecánico recambiable, contra las partículas de polvo

**Medidas preventivas:**

Antes de depositar el aparato en el suelo, desconectarlo y esperar a que se pare.

Apagar y desenchufar los equipos antes de realizar cualquier operación de

mantenimiento, cambio de disco, etc

Bajo ningún concepto se conectará ningún aparato eléctrico a la red mediante hilos

desnudos.

Comprobar siempre el estado del disco a utilizar.

Cualquier tipo de anomalía en el aislamiento de la maquina será puesta en conocimiento

de un responsable para su retirada.

Las labores de mantenimiento y reparación de la maquina, se llevarán a cabo siempre

por personal experto.

No someter al disco a sobreesfuerzos laterales de torsión o aplicación de una presión

excesiva.

No usar aparatos eléctricos con las manos mojadas o sobre superficies húmedas.

No utilizar la maquina en posturas que obliguen a mantenerla por encima del nivel de

los hombros, ya que, en caso de pérdida de control, las lesiones pueden afectar a la cara,

pecho o extremidades superiores.

Prohibido dejar la sierra abandonada en el suelo.

Prohibido usar discos deteriorados o rotos.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 82/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 82/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 8 4

Usar siempre el disco adecuado al material que se va a cortar.

Usar siempre en lugares ventilados.

Prohibido usar la radial sin los elementos de protección.

**TALADRO PORTATIL**

**Riesgos y causas:**

Contactos eléctricos directos

Anulación de protecciones

Conexión mediante hilos desnudos

Contactos térmicos

Cortes o golpes por objetos o herramienta

Proyección de fragmentos o partículas

Rotura de la broca

**Equipos de Protección individual:**

Calzado de seguridad

Gafas de seguridad

Guantes de cuero

**Medidas preventivas:**

Comprobar el cable de conexión eléctrica, de forma que no existan empalmes, ni

conexiones inadecuadas.

Se deberá desconectar el taladro de la red eléctrica, para sustituir la broca.

En caso de ser necesario orificios de mayor diámetro, se debe cambiar la broca por otra

de mayor sección, nunca intentar aumentar el orificio con movimientos oscilatorios del

taladro.

La reparación de los taladros, se realizará por personal especializado.

No utilizar la broca de forma inclinada.

Para cambiar la broca, debe utilizarse la llave para tal fin.

Utilizar la broca adecuada al material a taladrar.

Se comprobarán diariamente el buen estado de los taladros, retirando de la obra aquellos

que ofrezcan deterioros que impliquen riesgos para los operarios.

**HERRAMIENTAS MANUALES**

**Riesgos y causas:**

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 83/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 83/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 8 5

Quemaduras físicas y químicas.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.

Ambiente pulvígeno.

Riesgo por impericia

Caída de las herramientas a distinto nivel

Caídas al mismo nivel por tropiezo

Caída de objetos y/o de máquinas.

Caídas de personas al mismo nivel.

Contactos eléctricos directos o indirectos.

Cuerpos extraños en ojos.

Golpes y/o cortes con objetos punzantes.

Ruido.

**Equipos de Protección individual:**

Casco homologado.

Protecciones auditivas y oculares, en caso necesario.

Guantes de cuero.

Calzado con puntera reforzada.

Cinturón de seguridad para trabajos en altura.

**Medidas preventivas:**

Las herramientas se utilizarán sólo en aquéllas operaciones para las que han sido

concebidas y se revisarán siempre antes de su empleo, desechándose cuando se detecten

defectos en su estado de conservación. Se mantendrán siempre limpias de grasa u otras

materias deslizantes y se colocarán siempre en los portaherramientas o estantes

adecuados, evitándose su depósito desordenado o arbitrario o su abandono en cualquier

sitio o por los suelos.

Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad.

No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear

mangueras de extensión éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.

La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco.

Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el

trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.

Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.

En su manejo se utilizarán guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, así como

casco y gafas antiproyecciones, en caso necesario.

5.3 ANALISIS DE LOS RIESGOS LABORALES CLASIFICADOS POR

MEDIOS AUXILIARES UTILIZADOS EN OBRA

**PLATAFORMA ELEVADORA**

**Riesgos y causas:**

Caidas a distinto nivel

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 84/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 84/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 8 6

Vuelco del equipo

Caída de materiales sobre personas y/o bienes

Caídas al vacío

Caida de personas a distinto nivel o mismo nivel

Golpes, choques o atrapamientos del operario o de la propia plataforma contra objetos

fijos o móviles.

Contactos eléctricos directos o indirectos

Caídas al mismo nivel

Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre ésta y el chasis

**Equipos de Protección individual:**

Casco homologado

Calzado con puntera reforzada

Cinturón de seguridad

**Medidas preventivas:**

***Características constructivas de seguridad***

Fundamentalmente están relacionadas con las características de estructura y estabilidad,

la presencia de estabilizadores y las estructuras extensibles.

*a) Cálculos de estructura y estabilidad.*

El fabricante es responsable del cálculo de resistencia de estructuras, determinación de

su valor, puntos de aplicación, direcciones y combinaciones de cargas y fuerzas

específicas que originan las condiciones más desfavorables. Asimismo es responsable

de los cálculos de estabilidad, identificación de las diversas posiciones de las PEMP y

de las combinaciones de cargas y fuerzas que, conjuntamente, originan las condiciones

de estabilidad mínimas.

b) Chasis y estabilizadores.

La plataforma de trabajo debe estar provista de los siguientes dispositivos de seguridad:

Dispositivo que impida su traslación cuando no esté en posición de transporte. (PEMP

con conductor acompañante y las autopropulsadas del Tipo 1).

Dispositivo (por ej. un nivel de burbuja) que indique si la inclinación o pendiente del

chasis está dentro de los límites establecidos por el fabricante.

Para las PEMP con estabilizadores accionados mecánicamente este dispositivo deberá

ser visible desde cada puesto de mando de los estabilizadores. Las PEMP del tipo 3

deben disponer de una señal sonora audible que advierta cuando se alcanzan los límites

máximos de inclinación.

Las bases de apoyo de los estabilizadores deben estar construidas de forma que puedan

adaptarse a suelos que presenten una pendiente o desnivel de al menos 10°.

c) Estructuras extensibles.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 85/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 85/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 8 7

Las PEMP deben estar equipadas con dispositivos de control que reduzcan el riesgo de

vuelco o de sobrepasar las tensiones admisibles. Distinguimos entre las PEMP del grupo

A y las del grupo B para indicar los métodos aconsejables en cada caso:

● Grupo A:

• Sistema de control de carga y registrador de posición

• Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada

● Grupo B:

• Sistema de control de carga y registrador de posición

• Sistemas de control de la carga y del momento

• Sistemas de control del momento con criterio de sobrecarga reforzado

• Control de posición con criterios de estabilidad y de sobrecarga reforzada

Conviene destacar que los controles de carga y de momento no pueden proteger contra

una sobrecarga que sobrepase largamente la capacidad de carga máxima.

***Sistemas de accionamiento de las estructuras extensibles***

Los sistemas de accionamiento deben estar concebidos y construidos de forma que

impidan todo movimiento intempestivo de la estructura extensible.

a) Sistemas de accionamiento por cables.

Los sistemas de accionamiento por cables deben comprender un dispositivo o sistema

que en caso de un fallo limiten a 0,2 m. el movimiento vertical de la plataforma de

trabajo con la carga máxima de utilización.

Los cables de carga deben ser de acero galvanizado sin empalmes excepto en sus

extremos no siendo aconsejables los de acero inoxidable.

Las características técnicas que deben reunir son:

a. Diámetro mínimo 8 mm.

b. Nº mínimo de hilos 114.

c. Clase de resistencia de los hilos comprendida entre 1.570 N/mm2 y 1.960 N/ mm2.

La unión entre el cable y su terminal debe ser capaz de resistir al menos el 80 % de la

carga mínima de rotura del cable.

b) Sistemas de accionamiento por cadena

Los sistemas de accionamiento por cadena deben comprender un dispositivo o sistema

que en caso de un fallo limiten a 0,2 m. el movimiento vertical de la plataforma de

trabajo con la carga máxima de utilización. No deben utilizarse cadenas con eslabones

redondos.

La unión entre las cadenas y su terminal debe ser capaz de resistir al menos el 100 % de

la carga mínima de rotura de la cadena.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 86/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 86/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 8 8

c) Sistemas de accionamiento por tornillo.

La tensión de utilización en los tornillos y en las tuercas debe ser al menos igual a 1/6

de la tensión de rotura del material utilizado.

El material utilizado para los tornillos debe tener una resistencia al desgaste más

elevada que la utilizada para las tuercas que soporten la carga.

Cada tornillo debe tener una tuerca que soporte la carga y una tuerca de seguridad no

cargada. La tuerca de seguridad no debe quedar cargada más que en caso de rotura de la

tuerca que soporta la carga. La plataforma de trabajo no podrá elevarse desde su

posición de acceso si la tuerca de seguridad está cargada.

Los tornillos deben estar equipados, en cada una de sus extremidades, de dispositivos

que impidan a las tuercas de carga y de seguridad que se salga el tornillo (por ej., topes

mecánicos).

d) Sistemas de accionamiento por piñón y cremallera.

La tensión de utilización de piñones y cremalleras debe ser al menos igual a 1/6 de la

tensión de rotura del material utilizado. Deben estar provistos de un dispositivo de

seguridad accionado por un ¡imitador de sobrevelocidad que pare progresivamente la

plataforma de trabajo con la carga máxima de utilización y mantenerla parada en caso

de fallo del mecanismo de elevación. Si el dispositivo de seguridad está accionado, la

alimentación de la energía debe ser detenida automáticamente.

***Plataforma de trabajo***

Equipamiento

La plataforma estará equipada con barandillas o cualquier otra estructura en todo su

perímetro a una altura mínima de 0,90 m. y dispondrá de una protección que impida el

paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas de

acuerdo con el RD 486/1997 sobre lugares de trabajo: Anexo I.A.3.3 y el RD 1215/1997

sobre equipos de trabajo: Anexo 1.1.6. (La norma UNE-EN 280 especifica que la

plataforma debe tener un pretil superior a 1,10 m. de altura mínima, un zócalo de 0,15

m. de altura y una barra intermedia a menos de 0,55 m. del zócalo o del pretil superior;

en los accesos de la plataforma, la altura del zócalo puede reducirse a 0,1 m. La

barandilla debe tener una resistencia a fuerzas específicas de 500 N por persona

aplicadas en los puntos y en la dirección más desfavorable, sin producir una

deformación permanente).

Tendrá una puerta de acceso o en su defecto elementos movibles que no deben abrirse

hacia el exterior. Deben estar concebidos para cerrarse y bloquearse automáticamente o

que impidan todo movimiento de la plataforma mientras no estén en posición cerrada y

bloqueada. Los distintos elementos de las barandillas de seguridad no deben ser

extraíbles salvo por una acción directa intencionada.

El suelo, comprendida toda trampilla, debe ser antideslizante y permitir la salida del

agua (por ej. enrejado o metal perforado). Las aberturas deben estar dimensionadas para

impedir el paso de una esfera de 15 mm. de diámetro.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 87/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 87/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 8 9

Las trampillas deben estar fijadas de forma segura con el fin de evitar toda apertura

intempestiva. No deben poder abrirse hacia abajo o lateralmente.

El suelo de la plataforma debe poder soportar la carga máxima de utilización m

calculada según la siguiente expresión:

m = n x mp + me

donde:

mp =80 Kg (masa de una persona)

me ≥ 40 Kg (valor mínimo de la masa de las herramientas y materiales)

n = nº autorizado de personas sobre la plataforma de trabajo

Deberá disponer de puntos de enganche para poder anclar los cinturones de seguridad o

arneses para cada persona que ocupe la plataforma.

Las PEMP del tipo 3 deben estar equipadas con un avisador sonoro accionado desde la

propia plataforma, mientras que las del tipo 2 deben estar equipadas con medios de

comunicación entre el personal situado sobre la plataforma y el conductor del vehículo

portador.

Las PEMP autopropulsadas deben disponer de limitador automático de velocidad de

traslado.

Sistemas de mando

La plataforma debe tener dos sistemas de mando, un primario y un secundario. El

primario debe estar sobre la plataforma y accesible para el operador. Los mandos

secundarios deben estar diseñados para sustituir los primarios y deben estar situados

para ser accesibles desde el suelo. Los sistemas de mando deben estar perfectamente

marcados de forma indeleble de fácil comprensión según códigos normalizados. Todos

los mandos direccionales deben activarse en la dirección de la función volviendo a la

posición de paro o neutra automáticamente cuando se deje de actuar sobre ellos. Los

mandos deben estar diseñados de forma que no puedan ser accionados de forma

inadvertida o por personal no autorizado ( por ej. un interruptor bloqueable).

Sistemas de seguridad de inclinación máxima

La inclinación de la plataforma de trabajo no debe variar mas de 5º respecto a la

horizontal o al plano del chasis durante los movimientos de la estructura extensible o

bajo el efecto de las cargas y fuerzas de servicio. En caso de fallo del sistema de

mantenimiento de la horizontalidad, debe existir un dispositivo de seguridad que

mantenga el nivel de la plataforma con una tolerancia suplementaria de 5º.

Sistema de bajada auxiliar

Todas las plataformas de trabajo deben estar equipadas con sistemas auxiliares de

descenso, sistema retráctil o de rotación en caso de fallo del sistema primario.

Sistema de paro de emergencia

La plataforma de trabajo debe estar equipada con un sistema de paro de emergencia

fácilmente accesible que desactive todos los sistemas de accionamiento de una forma

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 88/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 88/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 9 0

efectiva, conforme a la norma UNE-EN 418 Seguridad de las máquinas. Equipo de

parada de emergencia, aspectos funcionales.

Sistemas de advertencia

La plataforma de trabajo debe estar equipada con una alarma u otro sistema de

advertencia que se active automáticamente cuando la base de la plataforma se inclina

más de 5º de la inclinación máxima permitida en cualquier dirección.

***Estabilizadores, salientes y ejes extensibles***

Deben estar equipados con dispositivos de seguridad para asegurar de modo positivo

que la plataforma no se moverá mientras los estabilizadores no estén situados en

posición. Los circuitos de control deben asegurar que los motores de movimiento no se

podrán activar mientras los estabilizadores no se hayan desactivado y la plataforma no

esté bajada a la altura mínima de transporte.

***Sistemas de elevación***

Sistemas de seguridad

Cuando la carga nominal de trabajo de la plataforma esté soportada por un sistema de

cables metálicos o cadenas de elevación o ambos, el factor de seguridad del cable o

cadena debe ser de 8 como mínimo, basado en la carga unitaria de rotura a la tracción

referida a la sección primitiva.

Todos los sistemas de conducción hidráulicos y neumáticos así como los componentes

peligrosos deben tener una resistencia a la rotura por presión cuatro veces la presión de

trabajo para la que han sido diseñados. Para los componentes no peligrosos esta

resistencia será dos veces la presión de trabajo. Se consideran componentes peligrosos

aquellos que, en caso de fallo o mal funcionamiento, implicaría un descenso libre de la

plataforma.

Sistemas de protección

Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un sistema electromecánico,

éste estará diseñado para impedir el descenso libre en caso de fallo en el generador o del

suministro de energía. Cuando la elevación de la plataforma se realice mediante un

sistema hidráulico o neumático, el sistema debe estar equipado para prevenir una caída

libre en caso de rotura de alguna conducción hidráulica o neumática. Los sistemas

hidráulicos o neumáticos de los estabilizadores o cualquier otro sistema deben estar

diseñados para prevenir su cierre en caso de rotura de alguna conducción hidráulica o

neumática.

Otras protecciones

Los motores o partes calientes de las PEMP deben estar protegidas convenientemente.

Su apertura sólo se podrá realizar con llaves especiales y por personal autorizado. Los

escapes de los motores de combustión interna deben estar dirigidos lejos de los puestos

de mando.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 89/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 89/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 9 1

***Dispositivos de seguridad***

Eléctricos

Los interruptores de seguridad que actúen como componentes que dan información

deben satisfacer la norma EN 60947-5:1997 (Anexo K: prescripciones especiales para

los auxiliares de mando con maniobra positiva de apertura).

Hidráulicos y neumáticos

Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de seguridad

equivalentes a los dispositivos de seguridad eléctricos. Los componentes hidráulicos y

neumáticos de estos dispositivos y sistemas que actúen directamente sobre los circuitos

de potencia de los sistemas hidráulicos y neumáticos deben estar duplicados si el fallo

de un componente puede engendrar una situación peligrosa. Los distribuidores pilotados

de estos componentes deben estar concebidos e instalados de forma que mantengan la

seguridad en caso de fallo de energía, es decir parar el movimiento correspondiente.

Mecánicos

Deben estar concebidos e instalados de forma que ofrezcan niveles de seguridad

equivalentes a los dispositivos de seguridad eléctricos. Esta exigencia se satisface por

las varillas, palancas, cables, cadenas, etc., si resisten al menos dos veces la carga a la

que son sometidos.

***Otras medidas de protección frente a riesgos específicos***

Riesgo de electrocución

Este riesgo se manifiesta en tanto en cuanto las plataformas puedan alcanzar líneas

eléctricas aéreas, sean de alta o de baja tensión. Según el Reglamento Técnico de Líneas

Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/ 1968), se entiende como tales las de

corriente alterna trifásica a 50 Hz de frecuencia, cuya tensión nominal eficaz entre fases

sea igual o superior a 1 kV.

Para prevenir el riesgo de electrocución se deberán aplicar los criterios establecidos en

el RD 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico; en concreto según indica el Art. 4.2, todo

trabajo en una instalación eléctrica, o en su proximidad, que conlleve riesgo eléctrico se

debe efectuar sin tensión.

Cuando no se pueda dejar sin tensión la instalación se deben seguir las medidas

preventivas indicadas en el Anexo V.A Trabajos en proximidad. Disposiciones

generales y lo indicado en el Anexo V.B Trabajos en proximidad. Disposiciones

particulares del citado RD 614/2001. Se recomienda, a fin de facilitar la correcta

interpretación y aplicación del citado R.D. consultar la correspondiente Guía Técnica

elaborada por el INSHT.

Complementariamente, se recomienda consultar la NTP-72: Trabajos con elementos de

altura en presencia de líneas eléctricas aéreas.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 90/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 90/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 9 2

**6. INSTALACIONES DE SALUBRIDAD**

En la obra está prevista una media de 4 trabajadores, por lo que no está prevista la

instalación de caseta provisional para vestuario y retretes. Para estos menesteres, se

usaran los vestuarios y servicios de la propia fábrica, previa aprobación del coordinador

de seguridad y salud.

**7. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR**

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de

Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una

empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al

promotor de las responsabilidades.

El promotor deberá efectuar un **aviso** a la autoridad laboral competente antes del

comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del

Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y

actualizándose si fuera necesario.

**8. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD**

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la

obra podrá recaer en la misma persona.

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá

desarrollar las siguientes funciones:

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal

actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción

preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se

refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.

• Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las

modificaciones introducidas en el mismo.

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los

métodos de trabajo.

• Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan

acceder a la obra.

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la

designación del Coordinador.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 91/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 91/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 9 3

**9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD**

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de

la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien,

desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en

función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su

caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga

con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de

los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el

Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este

podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma,

de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que

puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa del

Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones

que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma

y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera

razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra

a disposición de la Dirección Facultativa.

**10. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS**

El contratista y subcontratistas estarán obligados a:

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la

Ley de Prevención de Riesgos laborales y en particular:

• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.

• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en

cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de

desplazamiento o circulación.

• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.

• El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras,

con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud

de los trabajadores.

• La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y

depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

• La recogida de materiales peligrosos utilizados.

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los

distintos trabajos o fases de trabajo.

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 92/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 92/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 9 4

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y

Salud.

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas

en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir

las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y

salud.

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el

Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,

a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de

las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el

Plan.

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

**11. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTONOMOS**

Los trabajadores autónomos están obligados a:

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:

• El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

• El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.

• La recogida de materiales peligrosos utilizados.

• La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los

distintos trabajos o fases de trabajo.

• La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.

• Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto

1627/1.997.

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada

que se hubiera establecido.

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29,

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 93/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 93/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 9 5

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/

1.997.

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real

Decreto 773/1.997.

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de

seguridad y salud.

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y

Salud.

**12. LIBRO DE INCIDENCIAS**

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de

Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que

será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya

aprobado el Plan de Seguridad y Salud.

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al

Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores

autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las

empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos

especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes

podrán hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a

remitir en el plazo de **veinticuatro horas** una copia a la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas

anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.

**13. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS**

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento

de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal

incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias

de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la

paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al

contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización

y a los representantes de los trabajadores.

**14. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES**

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una

información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en

lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

C o l e g i o O f i c i a l d e P e r i t o s e I n g e n i e r o s T é c n i c o s I n d u s t r i a l e s d e M á l a g a

09/04/2019

VISADO 3809/2019

3039 - Antonio Joaquin Arevalo Sancho

-

60.01.02.99 - 94/140 -

Puede verificar este documento en:

http://www.copitima.com/verificador/

Código: 6QHQBZWJ4MNHVTHM5PFMKNFV4

VICENTE CEBALLOS SOLDADO 16/04/2019 08:55 PÁGINA 94/140

VERIFICACIÓN PECLA874183A603C9A195FC6A74678 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

RECEPCIÓN

JUNTA DE ANDALUCÍA

201999902032378 16/04/2019

Registro Electrónico HORA

08:55:23

*Estudio básico de Seguridad y Salud*

*Instalación fotovoltaica autoconsumo Muebles de Baño Ordoñez, S.L.* 9 6

Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos

de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes

# de los trabajadores en el centro de trabajo.